## Leitungs-Berechnung
Datafox Zutrittskontrolle - Access Control.xlsx
Verdrahtung der Zutrittskomponenten
Die Eingabe von Werten ist in den weißen Feldern möglich.
Spannung am Anfang der Leitung: | 13.7
Spannung am Ende der Leitung: | KYO Oneloc |  |  | 9
Kabel
Verbraucher | Anzahl | Spitzen- Strom | Gesamt-Strom | Mindest-Spg. Nach Auswahl oben | Leitfähigkeit MegaSiemens pro m | Kabel-länge | Quer-schnitt | Durch-messer
EVO Intera | 2 | 200 | 400 | 9 | 56 | 100 | 0.30395 | 0.6221
EVO Agera | 2 | 400 | 800 | 9 | 56 | 50 | 0.30395 | 0.6221
KYO Oneloc | 1 | 200 | 200 | 9 | 56 | 50 | 0.075988 | 0.31105
Türöffner 12V (15V resistent) | 1 | 1000 | 1000 | 9 | 56 | 20 | 0.15198 | 0.43989
Türöffner 12V (15V resistent) | 1 | 1000 | 1000 | 9 | 56 | 50 | 0.37994 | 0.69552
| Q = | Leitungsquerschnitt in mm²
| I = | Stromstärke in A
| l = | Leitungslänge in m
| k = | Leitfähigkeit für Kupfer 56 |  |  |  | (MS = Mega Siemens)
| Uv = | Spannungsabfall an der Leitung
Die folgende Tabelle dient zum Berechnen eigener frei einstellbarer Werte.
Je nachdem, welche Werte gegeben sind und welcher Wert gesucht wird, können die verschiedenen Zeilen genutzt werden.
Kabel
Gesucht |  | Strom | Eingangs- Spannung | Mindest- Spannung | Leitfähigkeit MegaSiemens pro m | Kabel-länge | Quer-schnitt | Durch-messer | Wider- stand
Querschnitt |  | 1000 | 12 | 9 | 56 | 100 | 1.1905 | 1.2312 | 1.5
Kabellänge |  | 200 | 12 | 9 | 56 | 210 | 0.5 | 0.79788 | 7.5
Spannung am Ende der Leitung |  | 200 | 12 | 10.4694 | 56 | 60 | 0.28 | 0.59708 | 3.8265
Spannung am Anfang der Leitung: | Die Spannung, die zu Beginn des Kabels anliegt, in der Regel die Netzteilspannung Bei KYO Oneloc und Inloc sowie externem ZK-Netzteil 12V. Beim KYO Cenloc ca. 15V, Cenloc mit Akku 12 - 13,7V
Spannung am Ende der Leitung: | Die Mindestspannung, die die angeschlossenen Geräte benötigen, Auswahl über Gerät daneben.
Verbraucher: | Verbraucher, die über ein längeres Kabel versorgt werden sollen
Anzahl: | Anzahl gleichartige Verbraucher
Spitzenstrom: | Der Spitzenstrom des entsprechenden Verbrauchers, vor allem der Einschaltstrom
Mindest-Spg.: | Der Wert wird für alle übernommen aus "Spannung am Ende der Leitung
Leitfähigkeit: | Die Leitfähigkeit des Kabels, Kupfer 56 MS/m, Aluminium 37 MS/m (Mega-Siemens pro Meter)
Kabellänge: | Die einfache Länge des Kabels. Die Länge von Hin- und Rückweg kommt durch Faktor 2 in Formel.
Querschnitt: | Der Kabelquerschnitt der Kupferadern in mm²
Durchmesser: | Der Durchmesser der Kupferadern in mm
Akku: | Datafox Akku (7,2 Ah) mit festen Werten, alternativ beliebiger alternativer Akku
Kapazität nominell: | Die aufgedruckte Kapazität auf dem Akku
Nutzbar %: | Der Prozentwert der tatsächlich nutzbaren Kapazität
Kapazität nutzbar: | Die nutzbare Kapazität aufgrund der Prozentangabe in Ampere-Stunden [Ah]
Dauer max. [hh:mm]: | Laufzeit des Akkus bei max. Strom mit 100 % Einschaltdauer in Stunden und Minuten
Dauer Æ [hh:mm]: | Laufzeit des Akkus bei Durchschnitts-Strom mit erwarteter Einschaltdauer in Stunden und Minuten
𝑚/(Ω·𝑚𝑚²)= 𝑀𝑆/𝑚
𝑄= (2·𝐼·𝑙)/(𝑘·𝑈𝑣)

## KYO_Cenloc Strom
Datafox Zutrittskontrolle - Access Control.xlsx
KYO Cenloc - Stromversorgung
Die Eingabe von Werten ist in den weißen Feldern möglich.
Strombedarf gesamt
Verbraucher | Anzahl | Einzel- Strom | Dauer | Dauer einer Nutzung | Anz. Nutzung pro Tag | Einschalt- dauer | Max. Strom (100%) | Æ Strom
KYO Cenloc | 1 | 160 | Ja |  |  | 100% | 160 | 160
Ladung Akku Cenloc | 1 | 500 | Nein | 3600 | 1 | 4.167% | 500 | 20.8333
EVO Intera | 6 | 130 | Ja |  |  | 100% | 780 | 780
EVO Agera | 2 | 260 | Ja |  |  | 100% | 520 | 520
Türöffner 12V (15V resistent) Typ 1 | 7 | 500 | Nein | 5 | 1000 | 5.787% | 3500 | 202.5463
Türöffner 12V (15V resistent) Typ 2 | 1 | 500 | Nein | 3 | 2000 | 6.944% | 500 | 34.7222
Hinweis: Die Einschaltströme können teilweise deutlich größer sein! | [5 empty] | Summen: | 5960 | 1718.1019
Berechnung der Laufzeit im Akkubetrieb
Akku |  | Kapazität nominell |  | Nutzbar % | Kapazität nutzbar |  | Dauer max. [hh:mm] | Dauer Æ [hh:mm]
Option Akku, 12V, 7,2Ah |  | 7.2 |  | 70% | 5.04 |  | 0:51 | 2:56
Akku, 12V, beliebig |  |  |  | 70% | 0 |  | 0:00 | 0:00
Mit zunehmendem Alter sinkt die verfügbare Kapazität weiter. Daher ist ggf. ein Test oder regelmäßiger Tausch (z.B. alle 2 Jahre) notwendig.
Die folgende Tabelle kann zur Berechnung beliebiger Verbraucher genutzt werden.
Verbraucher | Anzahl | Einzel- Strom | Dauer | Dauer einer Nutzung | Anz. Nutzung pro Tag | Einschalt- dauer | Max. Strom (100%) | Æ Strom
Beliebiger Verbraucher | 1 | 500 | Nein | 10 | 250 | 2.894% | 500 | 14.4676
Verbraucher: | Verbraucher, die vom Netzteil des KYO Cenloc versorgt werden
Anzahl: | Anzahl gleichartige Verbraucher
Einzelstrom: | Der maximale Stromverbrauch des entsprechenden Verbrauchers
Dauer: | Ja = Dauerbetrieb (Dauerstrom), Nein = Intervallbetrieb
Dauer eine Nutzung: | Zeit in Sekunden, die der Verbraucher den Strom benötigt
Anz. Nutzung pro Tag: | Wie oft wird der Verbraucher pro Tag angesteuert
Einschaltdauer: | Prozentwert wird automatisch berechnet
Max. Strom (100%): | Der maximale Strom ohne Berücksichtigung des Intervallbetriebs
Æ Strom: | Der durchschnittliche Strom mit Berücksichtigung des Intervallbetriebs
Türöffner: | 2 Typen von Türöffnern sind in der Berechnung vorgesehen, falls das im Projekt relevant ist.
Akku: | Datafox Akku (7,2 Ah) mit festen Werten, alternativ beliebiger alternativer Akku
Kapazität nominell: | Die aufgedruckte Kapazität auf dem Akku
Nutzbar %: | Der Prozentwert der tatsächlich nutzbaren Kapazität
Kapazität nutzbar: | Die nutzbare Kapazität aufgrund der Prozentangabe in Ampere-Stunden [Ah]
Dauer max. [hh:mm]: | Laufzeit des Akkus bei max. Strom mit 100 % Einschaltdauer in Stunden und Minuten
Dauer Æ [hh:mm]: | Laufzeit des Akkus bei Durchschnitts-Strom mit erwarteter Einschaltdauer in Stunden und Minuten

## Technische Daten
Datafox Zutrittskontrolle - Access Control.xlsx
Technische Daten der Zutrittskomponenten
Verbraucher | Æ-Strom | Spitzenstrom | U-Min
KYO Oneloc | 120 | 200 | 9
KYO Inloc | 120 | 200 | 12
KYO Cenloc | 160 | 250 | 15
EVO Intera | 130 | 200 | 9
EVO Agera | 260 | 400 | 9
Ladung Akku Cenloc | 500 | 1000 | 14.5
Türöffner 12V (15V resistent) | 500 | 1000 | 9
Hinweis: Die Einschaltströme können teilweise deutlich größer sein!